## COVER
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
KEGIATAN PELATIHAN PRAKTIK INSTALASI LISTRIK 1 FASA PADA RUMAH BETON
Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik / Ketenagalistrikan
A. IDENTITAS KEGIATAN
| Nama Kegiatan | Pelatihan Praktik Instalasi Listrik 1 Fasa pada Bangunan Rumah Beton
| Penanggung Jawab | Kepala Program Studi Teknik Instalasi Tenaga Listrik
| Instruktur Pelaksana | Guru Produktif / Instruktur Praktik Ketenagalistrikan
| Sasaran Peserta | 20 orang peserta didik / peserta pelatihan
| Lokasi Praktik | Bengkel/Workshop Ketenagalistrikan - simulasi rumah beton
| Waktu Pelaksanaan | Diisi sesuai jadwal pelatihan
B. DATA TEKNIS BANGUNAN
| Jenis Bangunan | Rumah tinggal konstruksi beton, 1 lantai
| Dimensi Bangunan | 8 m x 16 m (Luas = 128 m2)
| Tinggi Bangunan | 4 m
| Sistem Instalasi | 1 Fasa, 220 Volt, 50 Hz
| Jumlah Titik Penerangan | 12 titik
| Jumlah Titik Stop Kontak | 6 titik
| Jumlah Unit AC (Air Conditioner) | 2 unit (asumsi 1 PK / unit)
C. REFERENSI STANDAR
| Standar Teknis | PUIL 2011 (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) & SNI 0225
| Standar Sambungan PLN | Ketentuan Sambungan Tenaga Listrik PT PLN (Persero)
Catatan: Sel berlatar kuning pada sheet lain merupakan sel input/asumsi yang dapat diubah sesuai kondisi riil pelatihan.
Daftar Isi Workbook: 1) COVER 2) REKAP DAYA LISTRIK 3) RAB BAHAN INSTALASI 4) RAB PENUNJANG PELATIHAN 5) REKAPITULASI RAB

## REKAP DAYA
REKAPITULASI KEBUTUHAN DAYA LISTRIK
Instalasi 1 Fasa - Rumah Beton 8 x 16 m
No | Jenis Beban | Jumlah Titik/Unit | Daya per Unit (Watt) | cos φ (asumsi) | Total Daya (Watt) | Daya Semu (VA) | Keterangan
1 | Titik Penerangan (Lampu LED) | 12 | 12 | 1 | 144 | 144 | Lampu LED @12 Watt, cos φ ≈ 1
2 | Stop Kontak Biasa | 6 | 200 | 1 | 1200 | 1200 | Standar beban rencana 200 VA/titik (PUIL), nilai sudah dalam VA
3 | AC Split 1 PK | 2 | 840 | 0.85 | 1680 | 1976.4706 | Asumsi AC 1 PK, arus start diperhitungkan pada MCB
TOTAL DAYA TERSAMBUNG |  |  |  |  | 3024 | 3320.4706 | Watt / VoltAmpere
ANALISIS KEBUTUHAN & REKOMENDASI DAYA TERPASANG PLN
| Faktor Kebutuhan (Demand Factor) |  | 80% |  | 2656.3765 |  | Hasil: Kebutuhan Maksimum (VA)
| Faktor Cadangan Pengembangan |  | 120% |  | 3984.5647 |  | Hasil: Total Daya Tersambung + Cadangan (VA)
DAYA LISTRIK PLN YANG DIREKOMENDASIKAN |  |  |  |  | 4400 |  | VA - Golongan Tarif R-1 (setara dengan MCB 1 fasa 20A)
Catatan: Sel kuning adalah data yang dapat disesuaikan (jumlah titik, daya per unit, cos φ, faktor kebutuhan, dan daya PLN pilihan). Formula akan menghitung ulang otomatis.

## RAB BAHAN INSTALASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BAHAN INSTALASI LISTRIK
Pelatihan Instalasi 1 Fasa - Rumah Beton 8 x 16 m (12 Titik Lampu, 6 Stop Kontak, 2 Unit AC)
No | Uraian Material | Spesifikasi Teknis | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | Keterangan
A. PANEL HUBUNG BAGI (PHB) & PROTEKSI
1 | Box MCB / Panel Hubung Bagi | Box panel isi 6 group, indoor, plastik/logam anti api | 1 | unit | 150000 | 150000 | Tempat MCB utama & grup
2 | MCB 1 Fasa 20A (Main/Utama) | 1 fasa, 220V, breaking capacity min. 4,5 kA, SNI | 1 | buah | 45000 | 45000 | Pengaman utama
3 | MCB 1 Fasa 6A (Grup Penerangan) | 1 fasa, 220V, SNI, untuk grup 12 titik lampu | 1 | buah | 35000 | 35000 | Grup penerangan
4 | MCB 1 Fasa 10A (Grup Stop Kontak) | 1 fasa, 220V, SNI, untuk grup 6 stop kontak | 1 | buah | 35000 | 35000 | Grup stop kontak
5 | MCB 1 Fasa 10A (Grup AC 1) | 1 fasa, 220V, SNI, dedicated line AC unit 1 | 1 | buah | 35000 | 35000 | Grup AC unit 1
6 | MCB 1 Fasa 10A (Grup AC 2) | 1 fasa, 220V, SNI, dedicated line AC unit 2 | 1 | buah | 35000 | 35000 | Grup AC unit 2
7 | Elektroda Pentanahan (Arde/Grounding Rod) | Tembaga/copper bonded, diameter 5/8" x panjang 1 m | 1 | batang | 85000 | 85000 | Sistem pembumian
8 | Kabel BC (Bare Copper) Grounding | Kabel telanjang tembaga 4 mm2 | 10 | meter | 8000 | 80000 | Penghantar arde ke panel & stop kontak AC
9 | Klem Grounding / Clamp Pentanahan | Klem tembaga untuk elektroda pentanahan | 1 | buah | 15000 | 15000 | Sambungan arde
Subtotal A | [5 empty] | 515000
B. KABEL & PIPA INSTALASI
1 | Kabel NYM 2x1,5 mm2 | Kabel inti tembaga, isolasi PVC 2 lapis, SNI (setara Supreme/Eterna) | 150 | meter | 8500 | 1275000 | Sirkuit 12 titik penerangan
2 | Kabel NYM 2x2,5 mm2 | Kabel inti tembaga, isolasi PVC 2 lapis, SNI | 90 | meter | 12500 | 1125000 | Sirkuit 6 stop kontak biasa
3 | Kabel NYM 3x2,5 mm2 | Kabel inti tembaga 3 core (fasa, netral, ground), SNI | 40 | meter | 16500 | 660000 | Sirkuit 2 unit AC (dengan pentanahan)
4 | Pipa Conduit PVC 5/8" High Impact | Pipa pelindung kabel, tahan benturan, panjang 4 m/batang | 220 | meter | 6000 | 1320000 | Pelindung jalur kabel dalam dinding beton
5 | Klem Pipa Conduit 5/8" | Klem plastik/besi dudukan pipa | 200 | buah | 500 | 100000 | Pengikat pipa pada jalur instalasi
6 | Terminal / Junction Box (T-Dus) | Dus sambung PVC untuk percabangan instalasi | 20 | buah | 4500 | 90000 | Titik sambungan/percabangan kabel
7 | Cross Dus (Percabangan 4 Arah) | Dus sambung PVC 4 arah | 5 | buah | 6000 | 30000 | Percabangan kompleks jalur instalasi
Subtotal B | [5 empty] | 4600000
C. TITIK PENERANGAN
1 | Lampu LED 12 Watt | LED bulb E27, cahaya putih/warm white, setara Philips/Panasonic | 12 | buah | 28000 | 336000 | 12 titik penerangan
2 | Fitting Lampu E27 | Fitting plafon standar E27, bahan bakelite | 12 | buah | 8000 | 96000 | Dudukan lampu LED
3 | Saklar Tunggal | Saklar in-bow 1 gang, rating 6A/250V, SNI (setara Broco/Panasonic) | 8 | buah | 15000 | 120000 | Kontrol titik lampu per ruang
4 | Saklar Ganda (Seri) | Saklar in-bow 2 gang, rating 6A/250V, SNI | 2 | buah | 25000 | 50000 | Kontrol 2 titik lampu dalam 1 ruang
Subtotal C | [5 empty] | 602000
D. STOP KONTAK & INSTALASI AC
1 | Stop Kontak Biasa 1 Gang | In-bow, rating 10A/250V, SNI (setara Broco/Panasonic) | 6 | buah | 20000 | 120000 | 6 titik stop kontak umum
2 | Stop Kontak Khusus AC (Grounding) | In-bow rating 16A/250V dengan terminal ground, SNI | 2 | buah | 45000 | 90000 | Instalasi 2 unit AC
3 | Isolasi Listrik (Vinyl Tape) | Lakban isolasi kabel tahan panas | 5 | roll | 6000 | 30000 | Isolasi sambungan kabel
4 | Lasdop / Terminal Sambung Kabel | Konektor penyambung inti kabel, berbagai ukuran | 30 | buah | 1000 | 30000 | Sambungan aman antar penghantar
Subtotal D | [5 empty] | 270000
E. PERALATAN & PERLENGKAPAN PRAKTIKUM
1 | Papan Panel Simulasi Instalasi (Trainer Board) | Papan kayu/multiplek ukuran 60x120 cm, media praktik siswa | 1 | unit | 750000 | 750000 | Media simulasi dinding rumah beton
2 | Tang Kombinasi | Panjang 8", untuk memotong & mengupas kabel | 4 | buah | 55000 | 220000 | Alat bantu praktik peserta
3 | Tang Potong Kabel (Cutting Plier) | Panjang 6" | 4 | buah | 45000 | 180000 | Alat bantu praktik peserta
4 | Obeng Set (+/-) Isolasi 1000V | Set obeng plus-minus, tangkai berisolasi | 4 | set | 35000 | 140000 | Alat bantu praktik peserta
5 | Test Pen / Tespen | Untuk deteksi tegangan/fasa | 4 | buah | 15000 | 60000 | Alat bantu K3 & pengecekan instalasi
6 | Multitester Digital | Pengukuran tegangan, arus, dan tahanan | 2 | buah | 85000 | 170000 | Alat ukur praktik & pengujian instalasi
7 | APD (Sarung Tangan Isolasi & Sepatu Safety) | Sarung tangan tahan tegangan rendah & sepatu safety standar | 4 | set | 120000 | 480000 | Keselamatan kerja peserta praktik
Subtotal E | [5 empty] | 2000000
TOTAL RAB BAHAN INSTALASI LISTRIK | [5 empty] | 7987000
Catatan: Sel kuning (Volume & Harga Satuan) adalah data yang dapat disesuaikan dengan harga toko/distributor setempat. Harga merupakan estimasi pasar dan bersifat indikatif untuk kebutuhan pelatihan.

## RAB PENUNJANG PELATIHAN
RAB PENUNJANG NON-MATERIAL KEGIATAN PELATIHAN
Pelatihan Praktik Instalasi Listrik 1 Fasa - Rumah Beton
No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
1 | Honor Instruktur / Guru Produktif | 2 | orang | 500000 | 1000000
2 | Penggandaan Modul & Jobsheet Pelatihan | 20 | eksemplar | 25000 | 500000
3 | Konsumsi Peserta & Panitia | 22 | orang | 35000 | 770000
4 | ATK Peserta (buku catatan, alat tulis) | 20 | paket | 15000 | 300000
5 | Sertifikat Pelatihan | 20 | lembar | 10000 | 200000
6 | Dokumentasi & Pelaporan Kegiatan | 1 | paket | 200000 | 200000
TOTAL RAB PENUNJANG PELATIHAN |  |  |  |  | 2970000
Catatan: Jumlah peserta, volume, dan harga satuan (sel kuning) dapat disesuaikan dengan jumlah peserta pelatihan yang sebenarnya.

## REKAPITULASI RAB
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Kegiatan Pelatihan Instalasi Listrik 1 Fasa pada Rumah Beton
No | Uraian | Ref. Sheet | Jumlah (Rp)
1 | Total RAB Bahan Instalasi Listrik | RAB BAHAN INSTALASI | 7987000
2 | Total RAB Penunjang Pelatihan (Non-Material) | RAB PENUNJANG PELATIHAN | 2970000
JUMLAH (SUBTOTAL) |  |  | 10957000
PPN |  | 11% | 1205270
TOTAL KESELURUHAN RAB (Termasuk PPN) |  |  | 12162270
PEMBULATAN |  |  | -270
TOTAL RAB SETELAH PEMBULATAN |  |  | 12162000
Catatan: PPN (sel kuning) dapat diaktifkan/dinonaktifkan sesuai kebutuhan (isi 0% jika RAB internal sekolah tanpa PPN). Seluruh angka bersumber dari formula sehingga akan otomatis ter-update apabila data pada sheet REKAP DAYA, RAB BAHAN INSTALASI, atau RAB PENUNJANG PELATIHAN diubah.
Mengetahui,
Kepala Program Studi |  | Instruktur/Guru Produktif
(...........................................) |  | (...........................................)